**Texto para concurso PIKO CI**

KOSTAL PIKO CI 30

Com 2 seguidores PMP e Data logger integrado, adequado para instalação no interior e no exterior, tensão de entrada máx.: 1000 V, corrente de entrada máx. por seguidor PMP: 40,5 A, ligação à rede: trifásica de 400 V, fator de potência: 0,8 sobre-excitado a 0,8 subexcitado, possibilidade de alimentação reduzida para 30 kW/kVA, limitação de corrente CA ajustável para 44 A, grau de eficiência: mín. 98,2%, grau de eficiência europeu: mín. 97,9%, classe de proteção (conforme a EN 62109-1): I, com posição de libertação automática conforme a VDE 0126-1-1, disjuntor integrado, grau de proteção conforme a CEI 60529: IP 65, temperatura ambiente: -25 a +60 °C, topologia: sem transformador, ligação CC: 4 - 6 mm², ligação CA: 10 - 25 mm², interfaces: LAN para TCP/IP, Modbus RTU, RS 485 para comunicação com Smart Meter, interface de dados para configuração de inversores em cascata (Daisy Chain), indicação: indicadores LED, possibilidade de visualização através de aplicação para smartphone, com portal solar para monitorização da instalação FV, incl. notificação de erro por e-mail em caso de avaria, com saída para Energy Meter para comando dinâmico de potência ativa e medição do autoconsumo de 24 horas, com entrada integrada para ligação direta de um recetor de telecomando centralizado. Ligação CA de 4 fios. Certificação conforme as EN62109-1, EN62109-2 e VDE-AR-N 4105:2018

Potência aparente de saída máx.: 33,0 kVA

Potência FV máx. (cos φ = 1): 45 kWp

Gama PMP com potência nominal: 480 - 800 V

Gama de tensão de trabalho PMP: 180 - 960 V

Ligações LAN/Daisy Chain: 2/sim

Fabricante/tipo

"KOSTAL/PIKO CI 30"

ou equivalente.

Fabricante/tipo

"...................................................."

a introduzir pelo proponente.